## Расчет нагрузок
Количество квартир | 0 | [5 empty] | Тип квартиры | Квартиры с плитами на природном газе
Количество этажей | До 12 | [6 empty] | Без дополнительных электроприемников
[7 empty] | Учитывать в нагрузке квартир летний максимум (РД 34.20.185-94 п.2.1.8) |  |  |  |  | Не учитывать
Лифтовые установки | [6 empty] | Силовое оборудование
№ | Руст, кВт | cosφ | Кол-во | Рр, кВт | Sр, кВА |  | № | Руст, кВт | Тип оборудования | cosφ | Кол-во | РΣуст, кВт | Kc | Рр, кВт | Sр, кВА
Лифт 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | Потребитель 1 | 0 | Сантехническое | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лифт 2 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | Потребитель 2 | 0 | Холодильное | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Потребитель 3 | 0 | Пожарные системы | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Потребитель 4 | 0 | Сантехническое | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Потребитель 5 | 0 | Дымоудаление | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итоговый расчет по удельной мощности | [6 empty] | Итоговый расчет по установленной мощности (квартиры I категории)
Расчетные нагрузки [кВт]: | [6 empty] | Расчетные нагрузки [кВт]:
Расчетная электрическая нагрузка квартир |  |  |  |  | 0 |  | Расчетная электрическая нагрузка квартир |  |  |  |  | 0
Расчетная электрическая нагрузка лифтов |  |  |  |  | 0 |  | Расчетная электрическая нагрузка лифтов |  |  |  |  | 0
Расчетная электрическая нагрузка силового оборудования |  |  |  |  | 0 |  | Расчетная электрическая нагрузка силового оборудования |  |  |  |  | 0
Полная расчетная нагрузка дома |  |  |  |  | 0 |  | Полная расчетная нагрузка дома |  |  |  |  | 0
Полные нагрузки [кВА]: | [6 empty] | Полные нагрузки [кВА]:
По квартирным нагрузкам |  |  |  |  | 0 |  | По квартирным нагрузкам |  |  |  |  | 0
По лифтовым нагрузкам |  |  |  |  | 0 |  | По лифтовым нагрузкам |  |  |  |  | 0
По силовому оборудованию |  |  |  |  | 0 |  | По силовому оборудованию |  |  |  |  | 0
По дому всего |  |  |  |  | 0 |  | По дому всего |  |  |  |  | 0
Расчетный ток на вводе в здание, [А] |  |  |  |  | 0 |  | Расчетный ток на вводе в здание, [А] |  |  |  |  | 0
Расчет суммарной мощности при одновременном присоединении квартир I и II категории к узлу нагрузки
| Квартиры I категории | [6 empty] | Квартиры II категории |  | Расчетные параметры |  |  | С учетом силового оборудования
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | К0 | Кол-во квартир | Руд, кВт/кв | РΣ(I+II), кВт | SΣ(I+II), кВт | IΣ(I+II), A | РΣ(I+II+c), кВт | SΣ(I+II+c), кВт | IΣ(I+II+c), A
Расчетный узел 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный узел 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный узел 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Квартиры I категории
Типовая квартира №1 | [7 empty] | Типовая квартира №2 | [6 empty] | Типовая квартира №3
Общая площадь, м2 | [5 empty] | 0 |  | Общая площадь, м2 | [5 empty] | 0 | Общая площадь, м2 |  |  |  | 0
Заявленная мощность, [кВт] | [5 empty] | 0 |  | Заявленная мощность, [кВт] | [5 empty] | 0 | Заявленная мощность, [кВт] |  |  |  | 0
Площадь теплого пола, м2 | [5 empty] | 0 |  | Площадь теплого пола, м2 | [5 empty] | 0 | Площадь теплого пола, м2 |  |  |  | 0
Расчет по установленной мощности | [7 empty] | Расчет по установленной мощности | [6 empty] | Расчет по установленной мощности
Перечень электроприемников квартиры | [7 empty] | Перечень электроприемников квартиры | [6 empty] | Перечень электроприемников квартиры
Наименование электроприемника |  | Руст |  |  | Кол-во | РΣуст, кВт |  | Наименование электроприемника |  | Руст |  |  | Кол-во | РΣуст, кВт | Наименование электроприемника | Руст |  | Кол-во | РΣуст, кВт
Освещение [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Освещение [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Освещение [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Бытовые электроприборы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Бытовые электроприборы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Бытовые электроприборы [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Электроплита [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Электроплита [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Электроплита [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Стиральная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Стиральная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Стиральная машина [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Посудомоечная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Посудомоечная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Посудомоечная машина [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Сауны [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Сауны [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Сауны [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Джакузи с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Джакузи с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Джакузи с подогревом [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Душевая кабина с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Душевая кабина с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Душевая кабина с подогревом [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Водонагреватели аккумуляционные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Водонагреватели аккумуляционные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Водонагреватели аккумуляционные [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Водонагреватели проточные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Водонагреватели проточные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Водонагреватели проточные [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Кондиционер [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Кондиционер [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Кондиционер [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Кухонные электроприборы [кВт] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Кухонные электроприборы [кВт] |  | 0 |  |  | - | 0 | Кухонные электроприборы [кВт] | 0 |  | - | 0
Теплые полы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Теплые полы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Теплые полы [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] | [5 empty] | 0 |  | Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] | [5 empty] | 0 | Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] |  |  |  | 0
Ввод в квартирный щиток |  |  |  | Однофазный |  |  |  | Ввод в квартирный щиток |  |  |  | Однофазный |  |  | Ввод в квартирный щиток |  | Однофазный
Типовая квартира №4 | [7 empty] | Типовая квартира №5 | [6 empty] | Типовая квартира №6
Общая площадь, м2 | [5 empty] | 0 |  | Общая площадь, м2 | [5 empty] | 80 | Общая площадь, м2 |  |  |  | 0
Заявленная мощность, [кВт] | [5 empty] | 0 |  | Заявленная мощность, [кВт] | [5 empty] | 12 | Заявленная мощность, [кВт] |  |  |  | 0
Площадь теплого пола, м2 | [5 empty] | 0 |  | Площадь теплого пола, м2 | [5 empty] | 10 | Площадь теплого пола, м2 |  |  |  | 0
Расчет по установленной мощности | [7 empty] | Расчет по установленной мощности | [6 empty] | Расчет по установленной мощности
Перечень электроприемников квартиры | [7 empty] | Перечень электроприемников квартиры | [6 empty] | Перечень электроприемников квартиры
Наименование электроприемника |  | Руст |  |  | Кол-во | РΣуст, кВт |  | Наименование электроприемника |  | Руст |  |  | Кол-во | РΣуст, кВт | Наименование электроприемника | Руст |  | Кол-во | РΣуст, кВт
Освещение [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Освещение [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Освещение [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Бытовые электроприборы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Бытовые электроприборы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Бытовые электроприборы [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Электроплита [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Электроплита [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Электроплита [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Стиральная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Стиральная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Стиральная машина [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Посудомоечная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Посудомоечная машина [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Посудомоечная машина [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Сауны [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Сауны [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Сауны [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Джакузи с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Джакузи с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Джакузи с подогревом [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Душевая кабина с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Душевая кабина с подогревом [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Душевая кабина с подогревом [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Водонагреватели аккумуляционные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Водонагреватели аккумуляционные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Водонагреватели аккумуляционные [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Водонагреватели проточные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Водонагреватели проточные [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Водонагреватели проточные [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Кондиционер [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | Кондиционер [кВт] |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Кондиционер [кВт] | 0 |  | 1 | 0
Кухонные электроприборы [кВт] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Кухонные электроприборы [кВт] |  | 0 |  |  | - | 0 | Кухонные электроприборы [кВт] | 0 |  | - | 0
Теплые полы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 |  | Теплые полы [Вт/м2] |  | 0 |  |  | - | 0 | Теплые полы [Вт/м2] | 0 |  | - | 0
Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] | [5 empty] | 0 |  | Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] | [5 empty] | 0 | Общая установленная (заявленная) мощность квартиры, [кВт] |  |  |  | 0
Ввод в квартирный щиток |  |  |  | Однофазный |  |  |  | Ввод в квартирный щиток |  |  |  | Однофазный |  |  | Ввод в квартирный щиток |  | Однофазный
Расчет нагрузок с учетом топологии распределения квартирных стояков по вводно-распределительным устройствам здания
Количество на ввод | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | Σ | Ркв, кВт | К0 | Рр.кв, кВт | Sр, кВА | Iр, А
Ввод 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## х (hidden)
Число лифтовых установок | Ксл для домов высотой, этажей |  |  | Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха в общей установленной мощности работающих Силовых электроприемников, % |  | Кс при числе электроприемников
| До 12 | 12 и более |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 201 | 0
1 | 1 | 1 |  | 100-85 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0
2 | 0.8 | 0.9 |  | 84-75 | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0
3 | 0.8 | 0.9 |  | 74-50 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0
4 | 0.7 | 0.8 |  | 49-25 | 1 | 1 | 0.9 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0
5 | 0.7 | 0.8 |  | 24 и менее | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0
6 | 0.65 | 0.75 |  | 100-85 (более 30 кВт) | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0
7 | 0.61 | 0.71
8 | 0.563 | 0.663
9 | 0.5354 | 0.6354
10 | 0.5 | 0.6 |  | Потребители | Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
20 | 0.4 | 0.5 |  | электроэнергии | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1001 |  | 0
25 | 0.35 | 0.4 | СП | Квартиры с плитами на природном газе | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.96 | #N/A
11 | 0.49 | 0.59 |  | Плиты на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.08 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.96 | #N/A
12 | 0.48 | 0.58 |  | Плиты электрические, мощностью 8,5 кВт (СП 31-110-2003) | 10 | 10 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 0.98 | #N/A
13 | 0.47 | 0.57 |  | Летние домики на участках садовых товариществ | 4 | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.96 | #N/A
14 | 0.46 | 0.56 | РД | Плиты электрические, мощностью 8,5 кВт (РД 34.20.185-94) | 10 | 10 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 0.98 | #N/A
15 | 0.45 | 0.55 |  | Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14 | 14 | 8.1 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 1.95 | 1.83 | 1.72 | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 0.98 | #N/A
16 | 0.44 | 0.54
17 | 0.43 | 0.53
18 | 0.42 | 0.52 |  | Без дополнительных электроприемников
19 | 0.41 | 0.51 |  | При наличии бытовых кондиционеров |  | Квартира 1 |  | Квартира 2 |  | Квартира 3 |  | Квартира 4 |  | Квартира 5 |  | Квартира 6
21 | 0.39 | 0.48 |  |  |  | FALSE | 50 | FALSE | 53 | FALSE | 51 | FALSE | 52 | FALSE | 57 | FALSE | 50
22 | 0.38 | 0.46 |  |  |  | FALSE | 53 | FALSE | 53 | FALSE | 53 | FALSE | 52 | FALSE | 50 | FALSE | 50
23 | 0.37 | 0.44 |  |  |  | FALSE | 34 | FALSE | 35 | FALSE | 34 | FALSE | 35 | FALSE | 32 | FALSE | 35
24 | 0.36 | 0.42 |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[7 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[6 empty] | FALSE | 13 | FALSE | 13 | FALSE | 12 | FALSE | 12 | FALSE | 11 | FALSE | 8
[7 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[7 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[6 empty] | FALSE | 16 | FALSE | 16 | FALSE | 16 | FALSE | 16 | FALSE | 16 | FALSE | 15
[6 empty] | FALSE | 106 | FALSE | 82 | FALSE | 50 | FALSE | 86 | FALSE | 74 | FALSE | 74
[7 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[6 empty] | FALSE | 45 | FALSE | 45 | FALSE | 47 | FALSE | 43 | FALSE | 41 | FALSE | 40
[6 empty] | FALSE | 72 | FALSE | 74 | FALSE | 65 | FALSE | 65 | FALSE | 62 | FALSE | 60
|  |  |  | Заявленная мощность, кВт | до 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Коэффициент спроса | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
[13 empty] | Pр.кв= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Характеристика | до 14: Ко при числе квартир
|  |  |  | квартир | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 601
|  |  |  | С плитами на газе | 1 | 0.65 | 0.51 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | С электроплитами | 1 | 0.8 | 0.51 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | 1-2 этажа при температуре 33-37 °С | до 14: 1.3
|  |  |  | 3 этажа и более при температуре 33-37 °С | до 14: 1.4
|  |  |  | 1-2 этажа при температуре свыше 37 °С | до 14: 1.1
|  |  |  | 3 этажа и более при температуре свыше 37 °С | до 14: 1.2
Не учитывать | bar: до 14